## GX形直管
ＧＸ形継手 チェックシート(直管・P-Link） | [7 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 | [7 empty] | 配管主任 | 指導員 | 担当
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 | [5 empty] | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管の種類
略図／ﾗｲﾅ
継 手 No. | [11 empty] | ―
挿し口突部の有無 | [11 empty] | ―
清 掃 | [11 empty] | ―
滑 剤 | [11 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
受口溝（ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ）の確認 | [11 empty] | ―
爪、押しボルトの確認(P-Link) | [11 empty] | ―
受口端面～ゴム輪 間隔（ｂ）※1 | [5 empty] | 全周チェック
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
①
受口端面～白線 | [5 empty] | ③
間隔（ａ）注） | [5 empty] | ⑤
⑦
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク(N・m)
ライナの位置確認(d部)※2
マーキング（白線）位置の確認※3
判 定 | [11 empty] | ―
備 考
判定基準 |  | ： | ※1 |  | 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェックゲージが
ゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
|  |  | ※2 |  | ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
|  |  | ※3 |  | 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
|  |  | ※4 |  | a寸法はライナ使用時以外の接合箇所において測定する。
1
2
3
4
5
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
P-Link
1
3
2
4
4
4
5
直管
5

## GX形異形管
ＧＸ形継手 チェックシート(異形管・G-Link） | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 | [5 empty] | 配管主任 | 指導員 | 担当
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 |  |  |  | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. | [9 empty] | ―
挿し口突部の有無注) | [9 empty] | ―
清 掃 | [9 empty] | ―
滑 剤 | [9 empty] | ―
挿し口の挿入量の明示
爪、押ボルトの確認(G-Link) | [9 empty] | ―
ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
ストッパ、ロックリングの確認
Ｔ頭ボルト |  |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※1 |  |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  |  | 本数
トルク確認
判 定 | [9 empty] | ―
備 考
判定基準 |  |  | ※1 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注）挿し口突部のない挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
3
5
5
6
1
2
3
4
5
6
G-Linkを使用する場合
1
2
4

## GX形継ぎ輪
ＧＸ形継手 継輪チェックシート | [5 empty] | 年 月 日
| 工事名 工区 | [5 empty] | 配管主任 | 指導員 | 担当
配管図No. 測点No.
| 呼び径・管種 |  |  | 継手施工者（ ）
管 Ｎo．
管の種類
略図
継 手 No. |  |  |  |  | ―
挿し口突部の有無注1) |  |  |  |  | ―
清 掃 |  |  |  |  | ―
滑 剤 |  |  |  |  | ―
挿し口の挿入量の明示
ゴム輪、押輪またはG-Lｉｎｋの確認 |  |  |  |  | ―
爪、押ボルトの確認(G-Link) |  |  |  |  | ―
ストッパ、ロックリングの確認 |  |  |  |  | ―
受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′） 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
両挿し口端の 間隔 (ｙ1) 注2) |  |  | ①
③
⑤
⑦
Ｔ頭ボルト |  |  | 本数
受口端面～ 施工管理用突部 の隙間 ※ |  |  | 箇所数
隙間ゲージ 確認
押しボルト |  |  | 本数
トルク確認
判 定
備 考
判定基準 |  | ※ 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
注1） 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
注2) 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
白線B
白線B
2
3
4
5
1
1
2
3
4
4
5
①
⑤
③
⑦